屋宇署 認可人士及註冊結構工程師作業備考 54

設於非住用建築物或綜合用途建築物內的電影院

根據《建築物(規劃)規例》第49B條，一間或多間總計容納不多於2000人的電影院，可設於一幢非住用建築物或一幢綜合用途建築物中的非住用部分的任何一層或多層樓層上。兩間或一組上述的電影院可共用出口、大堂、等候間、前廳及放映室。除《建築物條例》有關的規定及《提供火警逃生途徑守則》、《耐火結構守則》及《消防和救援進出途徑守則》列明的規定外，本作業備考訂明的規定亦適用於該些電影院。

共用出口

一般規定

2.   儘管《提供火警逃生途徑守則》中的第23.2段已有所規定，但如果一幢非住用建築物或一幢綜合用途建築物的非住用部分內的多間電影院符合以下規定，則可與同一幢建築物內的其他非住用地方共用出口路線：

- 所有電影院的觀眾廳應配備一個專用排煙系統及其他消防裝置，並達到消防處處長滿意的程度；

- 所有電影院的觀眾廳應以《耐火結構守則》所規定具足夠耐火時效的耐火牆及樓板來與其他地方分隔。所有通往電影院觀眾廳的門應具有不少於電影院觀眾廳耐火牆所需的耐火時效。在這情況下，於電影院觀眾廳通往電影院大堂或毗鄰非住用地方的門口無須設置一個防護門廊；

- 電影院觀眾廳及電影院大堂之間應設有符合以上(b)項的防火分隔規定。若電影院大堂內有提供獲消防處處長滿意的排煙系統，則無須提供該防火分隔。在這情況下，大堂與建築物內的其他地方之間必須提供足夠的防火分隔。任何設於電影院大堂與毗鄰非住用地方之間的分隔牆上作通行的通口，均應以具有與耐火牆相同耐火時效的門或防火閘作保護；

- 任何既用作電影院又作毗鄰地方的出口，應可由該建築物內的公用通道地方通往，而無須穿越其他私人處所；

- 若有一條樓梯於任何一樓層是直接連接一間或一組電影院，而電影院的用戶不必穿越毗鄰非住用地方便可到達該樓梯，則該整條樓梯應符合《提供火警逃生途徑守則》第17.2(b)及26.2段的規定；

- 共用出口應按照以下第4至7段的規定提供足夠的闊度及面積（按這些電影院及毗鄰非住用地方的總人數計算）；

- 設於一幢綜合用途建築物內的電影院，其出口路線必須與住用部分的出口路線分隔開；

- 電影院的出口路線，包括共用出口，應向闊度不少於4.5米的街道疏散人群。每一樓面層的其中兩條出口路線應通往不同的通衢大道；及

- 電影院不是設置於地庫。

電影院的入口

3.		通往電影院或電影院大堂的入口，在符合上述的規定下，可穿越毗鄰非住用地方的通道地方，例如商場。

出口路線的闊度

4.		電影院各出口路線的闊度以及所有出口路線的總闊度都不應少於《提供火警逃生途徑守則》表2的闊度要求。如任何電影院或這些電影院的部分地方是在行人道水平以上12米或超過12米，則各條出口路線的闊度以及所有出口路線的總闊度均不應少於《提供火警逃生途徑守則》第25.1、25.3及25.4段的規定。

5.		在建築物的同一樓層上，一間或一組電影院如與毗鄰的非住用地方共用出口路線，電影院及其毗鄰的非住用地方指定作共用出口路線的部分，應按照以上第4段的規定來決定出口路線的總數量及最小闊度（按這些電影院及毗鄰地方相關部分的總人數計算）。

6.		若某一樓層的共用出口路線的所需闊度大於該樓層以下樓層所需的闊度，則由該樓層至地面水平的出口樓梯的闊度應不少於該樓層所需的闊度。

橫向出口

7.		在符合以下的規定下，部分電影院出口可穿越毗鄰非住用地方（例如商場）通往該樓層的防護樓梯或防護途徑：

(a) 該電影院穿越毗鄰非住用地方出口的闊度不應超過該電影院所需的出口總闊度的一半；及

(b) 其毗鄰的非住用地方的公用通道地方，包括電影院出口疏散人群時穿越的電影院大堂，其樓面面積應按以下計算出的總人數，提供不少於每人佔0.5平方米的面積：

- 由電影院穿越該出口以疏散至毗鄰非住用地方的總人數（參照電影院所需的上述出口的闊度及所有出口的總闊度，再按比例方式計算）；

- 電影院大堂的人數（按每人佔0.5平方米大堂樓面面積計算）；及

(iii)	其毗鄰的非住用地方的通道地方的人數（按照《提供火警逃生途徑守則》表1計算）。

過道及座間通道

- 電影院的座位布局應符合以下規定：

  - 電影院觀眾廳裏的每一橫排座位，若只有一邊連接過道，其最長長度不應超過12米，若兩邊皆連接過道則不應超過24米；及

  - 每一橫排座位的座位數目不應超過表A按照座間通道闊度所訂的數目。

表A – 每一橫排座位最多可設置的座位數目

| 座間通道闊度 (毫米) | 每一橫排座位最多可設置的座位數量 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 一邊連接過道 | 兩邊連接過道 |
| 300 至 324 325 至 349 350 至 374 375 至 399 400 至 424 425 至 449 450 至 474 475 至 499 500 或以上 | 7 8 9 10 11 12 12 12 座間通道的最長長度限於12米 | 14 15 18 20 22 24 26 28 座間通道的最長長度限於24米 |

座間通道的闊度是指座位的背面與緊隨其後的座椅最接近伸出物之間的淨距離。當座椅是自動前翹時，座間通道闊度應從前排座位背向後排座椅最翹起部分量度。

- 設置的過道不可少於表B所列的闊度。

表B – 過道的最小闊度

| 使用的人數 | 過道的最小闊度(每條) |
| --- | --- |
| 少於500 | 1 100毫米 |
| 501 至1000 | 1 200毫米 |
| 1001 至1500 | 1 350毫米 |
| 1500 以上 | 1 500毫米 |

放映室

10.		所有投影機及其相關的器材應設置於一間或多於一間放映室內。這些放映室與電影院及其他地方應以具有不少於1小時耐火時效的牆及樓板作分隔。每一道放映室的門都應根據英國標準《BS476: Section 31.1》以25帕斯卡進行滲漏率測試，而其結果不可超過每米每小時3立方米(只限於門楣及邊框)，並設有不少於1小時的耐火時效。以上規定不適用於沒有使用會釋出有害氣體、塵埃或輻射的膠捲投影器，或電弧、氙或其他光源投影器材的電影院。

11.		放映室的所有出口路線必須符合《提供火警逃生途徑守則》的規定。不過，如果一個高架放映室只附設於一個電影院觀眾廳，而其直向距離和行走距離的總和符合《提供火警逃生途徑守則》第14(3)(b)段時，則只須提供一個出口。上述放映室的一個或其中一個出口可穿越該電影院觀眾廳的座位地方，疏散人群至出口樓梯。

12.		一個放映室組合，如不提供天然通風，則必須以一個獨立的機械通風系統通風至露天地方。

電影院大堂

- 根據《建築物(規劃)規例》第49E條規定供人等候入場的地方，必須以每人0.5平方米及每6個座位有1個人的比例來計算。

設於地庫的電影院

14.		設於地庫的電影院應符合《提供火警逃生途徑守則》第23.3段的規定。此外，以下規定亦須遵從：

(a)	大堂

大堂應設於地面層。大堂的最小面積應按照每3個座位有1個人的比例及每人佔0.5平方米的面積來計算。

- 升降機

所有為其他樓層服務的升降機均可以通過防護門廊，到達一間或多於一間電影院。

消防員升降機應通往消防和救援樓梯的通風門廊，而該門廊應可通往電影院的觀眾廳。

- 分隔

一間或多於一間電影院的所有部分均須與建築物的其他部分以具有不少於4小時耐火時效的牆、樓板或其他建築構件分隔。可參考《耐火結構守則》第6.2及15段。

可容納人數少於50人的電影院

15.		在同一幢建築物中，一個可容納人數不多於50人的電影院可與其他非住用地方共用出口路線。在這情況下，本作業備考及《提供火警逃生途徑守則》中的第III部關於公眾娛樂場所逃生途徑的規定均不適用於此類電影院，不過：

- 在同一建築物內，所有此類電影院（每間容納人數不超過50人）合計的總容納人數不可超過150人；

- 這類電影院不是設置於地庫；

- 如設有放映室，應符合以上第10至12段的規定；及

- 按照以上第13段，提供一個電影院大堂。

電影院座位的裝設

16.		電影院經營者在電影院坐落的建築物獲發佔用許可證後，一般都會進行大規模的更新及裝修工程。為了因減少更換座位而帶來不必要的廢料，如在電影院地盤內已恰當地劃分出過道及座間通道，以及發展商／認可人士已提交承諾書以確定該些座位於申請電影院牌照前會安裝好，則建築事務監督不會要求在發出佔用許可證前安裝該些電影院座位。

建築事務監督鄔滿海

| 檔 號 | ： | BD GP/LEG/2 (V) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 初 版 | ： | 1978年7月 |  |
| 上次修訂版 | ： | 1994年5月 |  |
| 本修訂版 | ： | 2005年9月(助理署長／支援) |  |
| 編入索引 | ： | 非住用建築物或綜合用途建築物內的電影院-《公眾娛樂場所規例》 《公眾娛樂場所規例》-非住用建築物或綜合用途建築物內的電影院 |  |