| # 屋宇署 | 認可人士及註冊結構工程師作業備考 | 82 |
| --- | --- | --- |

氣體熱水爐 
－ 《建築物(規劃)規例》第35A條

《建築物(規劃)規例》第35A條規定，在建築物內每個浴室須提供適當的設施以便安裝室內密封式氣體熱水爐。本作業備考列明一般認可的做法。

2.	在某些情況下（例如建築物附設特殊煙道系統的情況），其他的做法也可接受。每宗個案將依其實際情況仔細考慮。

孔口的尺寸

3.	標準的孔口應為：

(a)	一般為380毫米乘以380毫米；或

(b)	當浴室僅能容納淋浴間時，其尺寸為240毫米乘以240 毫米。

4.	在下列情況下可建造非標準的孔口：

(a)	其尺寸用以配合建築物建成前已設置的特定熱水爐煙道；及

(b)	如有需要，可在無需切斷鋼筋條、無需改變設施位置等的情況下，擴大孔口至適當的標準尺寸（孔口須清晰標明）。

位置

5.	一般規定如下：

(a)	孔口應設置在一面無遮擋的外牆，如建築物有永久敝開並通風良好的露台，孔口亦可朝向這類露台；

(b)	至於內牆面，孔口周邊應有適當的空間，其最小尺寸如下：

上邊50毫米
兩邊各100毫米

下邊150毫米

(c)	孔口的底部應高於地面不少於200毫米，以及不多於2400毫米；

(d)	孔口距離任何牆角或任何建築物開口（例如可敝開的窗、通風口、空調機口或另一個孔口）應不少於300毫米；

(e)	設有孔口的牆與其他牆面或建築物的其他部分及地盤界線的淨距離，應不少於1 500毫米。若有關界線毗連街道，孔口可設於任何毗連街道的牆；

(f)	孔口不應位於建造期已安裝的固定晾衣架的正下方。若所選用的熱水爐並無內置過熱保護裝置，終端防護裝置（由熱水爐廠商供應／設計）應安裝在孔口處；

(g)	已安裝的熱水爐在使用時，不應對所在房間的正常使用造成障礙或招致不便，並且應觸手可及；及

(h)	熱水爐的熱水管長度應符合《水務設施規例》第19條（第102章）的規定。

6.	對於朝向圍起的空間（例如天井）的孔口：

(a)	整個圍起的空間應無阻礙垂直氣流的障礙物；

(b)	在最低的孔口下方圍起的空間，應有通風口連至室外以維持空氣流動。該通風口的面積應以每個朝向圍起空間的孔口乘以不少於0.05平方米計算。通風口內部尺寸不可少於200毫米；及

(c)	圍起空間的最小平面尺寸與其高度的關係應為：

不少於3米　– 　不高於10層
不少於4米　– 　11至19層高

不少於5米　– 　20層高或以上

7.	對於朝向內角的孔口：

(a)	內角的最小平面闊度應不少於1.5米；

(b)	位於各樓層內角的開口的障礙物（如繫樑），不應使迎風立面的面積減少20%以上；及

(c)	整個內角應無障礙物，以免阻礙縱向通風。

8.	熱水爐的標準孔口的位置，請參考附錄A的圖則。

密封

9.	如建築物建造時並未安裝熱水爐，仍須留有標準孔口。該孔口可密封，但須用易拆的磚塊砌成，並能從室內明顯分辨出來（如比附近較為凹陷的顯示方法）。

建築事務監督蔡宇略

| 檔 號 | ： | BD GR/PU/1 |
| --- | --- | --- |
| 初 版 上次修訂版 | ： ： | 1983年12月 1997年12月 |
| 本修訂版 | ： | 1998年12月(助理署長／拓展)－修訂第3段 |
| 編入索引 | ： | 氣體熱水爐孔口 《建築物(規劃)規例》第35A條－氣體熱水爐 氣體熱水爐－《建築物(規劃)規例》第35A條 |