| # 屋宇署 | 認可人士及註冊結構工程師作業備考 | 173 |
| --- | --- | --- |

懸臂式鋼筋混凝土構築物的

設計及構築

有關懸臂式鋼筋混凝土構築物（特別是那些完全屬平板式結構者）的結構穩定性有賴適當的設計、建造及保養。此外，在為外露受風雨侵蝕[1]的懸臂式構件進行設計及建造時，認可人士／註冊結構工程師亦須留意物料的強度會有可能因風雨侵蝕而出現過早衰退的現象。這類結構構件的常見例子為位於樓宇外部的伸建物，例如簷篷、露台、窗台、空調機遮簷、空調機平台及花槽等。這些構築物的倒塌會構成嚴重的後果。

2.	本作業備考就懸臂式鋼筋混凝土構築物的安全設計和建造，向認可人士及註冊結構工程師提供指引。附錄A就結構設計、建造、排水設施及地盤監督方面所須達到的安全標準，提供指引。附錄B及附錄C則分別就懸臂式平板及橫樑的鋼筋排列方式，提供有關的建議詳圖。如提交的結構資料與詳圖建議所述的相符，有關個案會視作符合《建築物（建造）規例》第4條所述的效能規定。如欲請建築事務監督審批有關圖則及同意展開有關工程，必須先符合關於監督、施工質量及提交施工報告方面的規定。

建築事務監督張孝威

| 檔 號 | ： | BD GP/BORD/23 |
| --- | --- | --- |
| 初 版 | ： | 1994年10月 |
| 上次修訂版 | ： | 2003年5月 |
| 本修訂版 | ： | 2005年11月(助理署長／拓展2)－一般修訂 及加入附錄C |
| 編入索引 | ： | 懸臂式構築物 懸臂式鋼筋混凝土構築物 |

[1]就本作業備考而言，懸臂式構築物如在固定實心保護層之下而該保護層所在的位置不超過一層樓層的高度及其平面面積最低限度與構築物相同的話，則可被視為沒有外露受風雨侵蝕。

附 錄 A

# (認可人士及註冊結構工程師作業備考173)

懸臂式鋼筋混凝土構築物

設計及構築指引

### 一般規定

1.		懸臂式構築物的結構設計須符合下述規定：

- 就懸臂跨度超過1 000毫米的構築物而言，在可行的情況下，應採用樑板式排列，而非純平板懸臂。

- 懸臂樑或懸臂式平板的跨度與總深度的比例不得大於7，而構件須具備足夠的尺寸以符合結構強度及耐久性的規定。

- 應準確評估及在設計中顧及批盪層、護牆及防水物料所造成的附加荷載，以及因排水系統故障進行維修工作及可能導致管道堵塞而造成的荷載。

- 懸臂式構築物（尤其是那些伸出街道上方的構築物）必須設計周全，以便可以在不影響建築物主體結構的安全及完整性的情況下被拆卸或更換。

- 懸臂式構築物的建造須符合下述規定：

- 所有懸臂式構築物與其直接支承的構件應整體同時澆築。建造接縫的位置不應在支承構件的外緣。如無法避免，必須先行提交任何其他預算進行的施工方法，以供審批，而有關方法必須確保建成構築物所取得的結構強度不會少於使用整體構築的方法，以及不會讓水從接縫滲入。

- 應提供足夠鋼筋定位架，以保持鋼筋的位置及方向。

- 澆注混凝土時，應適當地予以搗固，以確保混凝土質素良好。此外，亦應盡量避免鋼筋移位或下陷。

- 澆注混凝土後，懸臂式構築物模板底面的所有撐柱應架設最少14天。

3.	構築懸臂式構築物期間，認可人士／註冊結構工程師應作適當監督及視察，以確保符合經批准圖則。

4.	應採取方法以防外露受風雨侵蝕[1]的懸臂式構築物積水。為此，應遵循下述規定：

- 應作有效的防水處理。

- 應鋪設斜面斜度不少於1:75的排水斜面，如可行的話，應設置足夠的排水渠以排去懸臂式構築物的水。如基於任何理由，在排水設計上須將水從懸臂式構築物的邊緣瀉下，認可人士／註冊結構工程師須首先確保此舉根據《建築物（規劃）規例》第4(b)條不會引致對任何人士造成任何滋擾。必須時刻在懸臂式構築物的底部邊緣設置一整條滴水槽或凹槽以排去滴下的水。

- 當有關的懸臂式構築物是不可以到達以進行淸理／維修時，如有設置排水口，則排水口之間的距離便不應超過5米。

(d)	應盡量避免喉管貫穿或埋置在懸臂式構築物（尤其是平板構件）。如無法避免，便應顧及受表面排水系統或埋置水管及管道的影響，以致懸臂式構築物的局部結構強度會因而減低。為此，請參閱《認可人士及註冊結構工程師作業備考》230，該文件列載有關在鋼筋混凝土橫樑及平板內埋置水管的規定及指引。

### 懸臂樑

- 懸臂樑的結構設計須符合以下規定：

[1]就本作業備考而言，懸臂式構築物如在固定實心保護層之下而該保護層所在的位置不超過一層樓層的高度及其平面面積最低限度與構築物相同的話，則可被視為沒有外露受風雨侵蝕。

- 支承處的總深度不得少於300毫米。

- 頂層和底層的鋼筋應以鋼筋箍固定其位置，並將頂層鋼筋條伸延入支撐柱、牆壁或連續橫樑／平板的倒數第二跨道內，而伸延長度最少為鋼筋條直徑的45倍。如不得不以橫樑作支承，則支承樑及相鄰的內部平板必須作恰當的設計和顯示，以顧及所引致的任何內部力矩、扭力、剪力及軸向力。

- 懸臂樑如外露受風雨侵蝕[1]，則其主鋼筋的保護層不得少於40毫米。

## 懸臂式平板

- 懸臂式平板的結構設計須符合以下規定：

- 最少總厚度方面：

    - 若跨度不超逾500毫米，其最少總厚度應為100毫米；

    - 若跨度介乎500毫米至750毫米，其最少總厚度應為125毫米；

    - 若跨度超逾750毫米，其最少總厚度應為150毫米。

- 除了那些跨度很少的平板如冷氣機遮簷外，支承懸臂式平板的牆壁須有足夠厚度，以提供所需剛度。這是牆壁本身所需設計規定以外的額外要求。

- 懸臂式平板兩面應以高屈服鋼筋條作雙向配置。主鋼筋直徑最少應有10毫米，間距不得逾150毫米。鋼筋面積不得少於結構混凝土橫截面面積的0.25%。

[1]就本作業備考而言，懸臂式構築物如在固定實心保護層之下而該保護層所在的位置不超過一層樓層的高度及其平面面積最低限度與構築物相同的話，則可被視為沒有外露受風雨侵蝕。

- 懸臂式平板的主鋼筋的錨固長度最少應為鋼筋條直徑的45倍，並須扎牢於支承構件的鋼筋上。若懸臂式平板的支承末端出現水平下降，則其頂層主鋼筋的直徑不應大於16毫米，以便能有效地及適當地提供一個伸入支承樑及內部平板的錨固。鋼筋詳圖應以足夠的大比例繪製，使能清楚顯示連接部分。

- 須顧及下述情況的設計需要及圖則顯示：

    - 板面伸延至包含建築物角位的懸臂式平板，導致平板面積增加及主鋼筋的方向改變；

    - 懸臂式平板的側面邊緣，由於兩邊護牆因平行於懸臂的跨度方向而造成了附加荷載。

7.	上文第6段所述並不適用於由邊樑圍封的填塞平板，或一些支承方式的效果不同於懸臂式平板的平板。

8.	外露受風雨侵蝕[1]的懸臂式平板須符合下述的額外規定：

| (a) | 當在設計後按照可使用期限的狀態進行檢查時，拉力面上裂縫的最大闊度不得多於0.1毫米，又或在施工荷載的情況下撓曲拉力，有紋高屈服鋼筋的應力不得超越100牛頓/平方毫米。在平板外露表面一邊的所有鋼筋保護層不得少於40毫米。 |
| --- | --- |
| (b) | 此外，就跨度逾750毫米的懸臂式平板而言，認可人士／註冊結構工程師（如適用，可聯同註冊一般建築承建商）須於竣工後提交施工報告。表格BA14亦須一併提交，以確認工程的進行符合經批准圖則並且結構安全。 |

9.	第8(b)段所規定的施工報告須包括以下各項：

  - 竣工圖則，顯示─

[1]就本作業備考而言，懸臂式構築物如在固定實心保護層之下而該保護層所在的位置不超過一層樓層的高度及其平面面積最低限度與構築物相同的話，則可被視為沒有外露受風雨侵蝕。

- 懸臂式平板構件的位置及尺寸；

- 排水斜面的方向及坡度（如適用）；

- 排水口位置（如適用）；

- 沙漿底層及批盪層厚度；

- 任何建造接縫的位置及詳情；

- 混凝土及鋼筋等級；

- 懸臂式平板的鋼筋的直徑及間距；

- 澆注混凝土日期；

- 利用面層測厚儀量度的重要部位鋼筋的混凝土保護層厚度；及

  - 懸臂式平板及支承構件的記錄照片，顯示─

- 澆注混凝土前，已固定位置的鋼筋狀況和排列情形；及

- 澆注混凝土後、敷上批盪層和防水物料前的狀況。

(2005年11月修訂)