附錄A

(認可人士及註冊結構工程師作業備考 211)

典型管井安排的截面示意圖

位處中間的管井出入口的間距不得超過21個樓層。出入口門的耐火時效不得少於圍牆的一半。

庇護層/空中花園/公用空間

格柵平台(每4層樓設置1個)

管井

通風口

(面積不少於管井橫截面積的1/10)

有蓋兒童遊樂場/庇護層/空中花園/公用空間/停車場

立截面

- 1 -

管井的截面示意圖

護圈

位處中間的管井出入口的間距不得超過21個樓層。出入口門的耐火時效不得少於圍牆的一半。

格柵平台(每4層樓設置1個)

管井寬度 = 最少1 500

豎梯

- 2 -

管井安排的樣本圖

管井闊度 = 最少1 200

管井寬度 = 最少1 500

位處中間的管井出入口的間距不得超過21個樓層。出入口門的耐火時效不得少於圍牆的一半。

護圈

格柵平台開口

豎梯

金屬格柵平台(每4層樓設置1個)

2004年5月修訂

- 3 -