| # 屋宇署 | 認可人士及註冊結構工程師作業備考 | 211 |
| --- | --- | --- |

規劃及設計排水工程

本作業備考訂明建築事務監督就規劃及設計新建築物的公用排水渠的規定。

## 引言

- 在進行維修保養排水系統期間，經常遇到的困難是難以進入地下排水渠和地面排水管，因為這些渠管均敷設在私人處所，如商店（特別是食肆及其廚房）和住宅單位的下面和裏面。進行調查和維修工程時，可能需要進入私人處所，鑿開地板和挖掘坑道。這樣會對佔用人構成不便。在最差的情況下，該處所可能須封閉以進行維修。

改善措施

- 為了排除上述困難和方便日後維修保養公用排水渠，根據《建築物條例》第28(1)條，有關人士必須遵守下列規定：

- 除了在停車場樓層的排水渠，所有新發展項目的全部公用地下排水渠應敷設在｀並未佔用後’的空地或土地，或另將該處指定為發展項目的公用地方；

- 如在非擬作單一業權而建的住宅建築物設置內部公用污水及廢水豎管，這類豎管應設於發展項目的公用地方。如建議設置管槽或管井來容納污水和廢水豎管，應遵照下列各自的準則。

- (I)	管槽

  - 管槽應可從公用地方到達；

  - 為了保養和維修喉管，管前應有不少於700毫米的無障礙作業空間。

  - 通往管槽的門或檢修門的尺寸不應少於600毫米x 2 000毫米。

(II)	管井

    - 管井的尺寸不應少於1 200毫米x 1 500毫米。

    - 除了從公用地方進入以進行檢查和維修保養的出入口外，管井不得有其他開口。管井出入口的間距不得超過21個樓層。

    - 為了進行檢查和維修保養，整條管井應裝設配備護圈的豎梯。

    - 須配置格柵平台，平台與平台的間距不得超過4層樓。

    - 每個出入口的尺寸不得少於600毫米闊x 2 000毫米高。出入口門的耐火時效不得少於圍牆的耐火時效的一半。

    - 管井的底部和頂部各開一個通風口，其淨面積最小應為管井平面面積的十分之一。

管槽和管井的面積可豁免計入地積比率／總樓面面積。露天管井亦可豁免計入上蓋面積。管井設計的圖解樣本見附錄A，以作一般參考。

- 裝有室外污水和廢水豎管的內角和天井，其底部應指定為公用地方。並應有足夠的通道通往該處﹝在有需要時可以是豎梯﹞，以便進行維修保養和清潔工作；

- 對於單一家庭住宅的建築物以外的住宅處所，喉管不應伸進下一樓層的私人處所內；

- 除了不高於3層的建築物外，位於與大廈主要廢水/髒水豎管最底部同一水平高度的樓層內的衛生潔具須設有獨立而直接連接沙井的廢水/髒水豎管。

- 連接水廁潔具和污水盆的所有污水管的標稱直徑應不少於其所連接的潔具出口的直徑；及

- 污水和廢水管只能在轉向不可避免時才可彎曲。在實際可能的情況下，豎管底部彎位的半徑不應少於從中心線量度的豎管半徑的4倍，但在任何情況下從管中心線量起不得少於200毫米。

- 根據《建築物條例》第16(1)(d)和28(1)條，所有新呈交的排水設施圖則，如未能符合第3(a)段的規定，可能不獲批准。有關規定即時生效，所有2004年9月1日以後的新排水設施圖則，應符合第3(a)至(g)段訂明的全部規定。

- 為了給予喉管在設計上的彈性，以符合上文第3(d)段的規定，建築事務監督會考慮就《建築物（衞生設備標準、水管裝置、排水工程及廁所）規例》第25(1)條作出變通的申請，以准許從浴缸或淋浴盆至隔氣彎管的渠管總長度達至750毫米而坡度不少於1:40。

- 此外，也應就建築物外部的排水管的維修保養參考《認可人士及註冊結構工程師作業備考》218。為了將來的維修保養，應在設計階段考慮高樓大廈的各排水區分別用單獨的渠管。

7.	雖然第3(d)段的規定不適用於非住宅樓宇，但若可行的話，當局亦鼓勵認可人士在此類樓宇就排水管方面採用同樣的安排。

建築事務監督鄔滿海

| 檔 號 | ： | BD GP/BORD/21 (III) |
| --- | --- | --- |
| 初 版 | ： | 1997年8月 |
| 上次修訂版 | ： | 1999年6月(助理署長／拓展) |
| 本修訂版 | ： | 2004年5月(助理署長／拓展1) (一般修訂) |
| 編入索引 | ： | 排水工程 |